## Slide 1
Mous Waterbeheer
Jacob Groeneveld
Technische functionaliteiten voor beheer van uw areaal

## Slide 2
Voorbeelden uit de praktijk

## Slide 3: Samenloopregeling

## Slide 4: Samenloopregeling werking
Chart: uur
| 1e kwrt | 2e kwrt | 3e kwrt | 4e kwrt
klokuur | 4 | 6 | 5 | 45
Kolom1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 5: Samenloopregeling werking
RTC-synchronisatie is een voorwaarde
Principe is toe te passen over de grenzen van een organisatie
KISS (keep it simple stupid)

## Slide 6: Samenloopregeling voor introductie

## Slide 7: Samenloopregeling na introductie

## Slide 8: Frequentieomvormers
Meerdere manieren om het toerental van een pomp aan te sturen:
Sturing lineair met niveau
Sturing op basis van debiet
Cascade-regeling
Slimme pompen
Sturing op energieverbruik
Sturing op afstand door algoritme

## Slide 9: Slimme pompen
Pomp
Gateway
PLC / HMI
Telemetrie

## Slide 10: Sturing op energieverbruik
Mous Energydrive
Relatie tussen energie (kWh) tot pompdebiet (m3)
Empirisch zoeken naar meest energiezuinige toerental
Iedere pompcyclus kleine aanpassing in toerental
Bij verbetering t.o.v. de vorige pompcyclus richting handhaven
Bij verslechtering t.o.v. de vorige pompcyclus richting omkeren
Afwijken bij kritische situaties blijft mogelijk
Optimale toerental wordt per pomp afzonderlijk opgezocht

## Slide 11: Sturing op afstand door algoritme
Doel: Waterschap wil gecontroleerde aanvoer naar RZI ter voorkoming van uitbreiding
Gegevens van alle toevoergemalen worden centraal verzameld
Algoritme bepaald welke gemalen mogen draaien en met welk debiet
Ieder toevoergemaal krijgt via een beveiligde verbinding een wenswaarde voor het debiet aangeleverd

## Slide 12: Sturing op afstand door algoritme

## Slide 13: Scenario-module

## Slide 14: Gecontroleerd overstorten bedrijventerrein
Niveaumeting riool
Automatische schuif
Extra metingen:
Neerslag
Zuurstofgehalte buitenwater
Geleidbaarheid buitenwater
Als gelijktijdig aan alle voorwaarden is voldaan sluit de schuif en stort het rioolwater over naar het buitenwater

## Slide 15: Gecontroleerd overstorten bedrijventerrein

## Slide 16: Vrij programmeerbare besturingen: PLC

## Slide 17
Heeft u nog vragen?

## Slide 18
Mous Waterbeheer
Jacob Groeneveld
Dank voor uw aandacht